ИНСТРУКЦИЯ

по действию огнетушителя  ОП-5 и приемам тушения пожара

ИОТ-043-16

1. Переносной порошковый огнетушитель ОП-5(г) газогенераторного типа предназначен для тушения возгорания (пожара в начальной стадии его развития) площадь которого не превышает 2 кв. м и в том числе:

- - твердых горючих веществ (класс пожара А);

- - жидких горючих веществ (класс пожара В);

- - газообразных горючих веществ (класс пожара С);

- - электроустановок, электротокоприемников, электроустановочной арматуры и наружной электропроводки находящихся без напряжения и под напряжением до 1000 В;

- - загоревшейся одежды на человеке.

2. Не рекомендуется огнетушителем ОП-5(г) тушить (при наличии других, более совершенных средств пожаротушения):

- - вещества, горение которых может происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий, калий, термит, целлулоид и т.п.);

- - оборудование, которое может выйти из строя при попадании на него огнетушащего вещества (электронное оборудование (компьютеры, телевизоры и т.п.), электрические машины коллекторного типа (электродвигатели, электродрели и т.п.))

- - ценных предметов (документов, книг, картин и т.п.), так как после контакта порошка огнетушащего вещества с огнем возникают трудности по полному удалению порошка с поверхности  предметов.

3. Огнетушитель предназначен для тушения возгораний, как в помещениях, так и на открытом пространстве при температуре окружающей среды (-50 +50)° С.

4. Порядок приведения в действие огнетушителя ОП - 5 (г):

- поднести огнетушитель (масса его 7,5 кг) на минимально возможное и безопасное для тушащего пожар расстояние от места возгорания. При этом необходимо помнить, что длина струи огнетушащего вещества - 3 м;

- сорвать пломбу, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве огнетушителя;

- выдернуть чеку;

- направить насадку шланга на очаг возгорания;

- нажать курок на шланге, возле насадки;

- подождать 3-5 сек для приведения огнетушителя в готовность;

- при выходе огнетушащего вещества из насадки - тушить возгорание.

Продолжительность выхода огнетушащего вещества - 8 сек.

При прерывистой подаче порошка количество срабатываний не более 5.

5. Тактические приемы тушения возгорания с помощью огнетушителя ОП 5(г).

При тушении твердых горючих веществ необходимо:

- направлять струю огнетушащего вещества в основание пламени короткими и точными струями, контролируя результаты тушения и эффективность использования огнетушащего вещества;

- огнетушащий порошок подавать в очаг пожара, перемещая струю из стороны в сторону с целью сбить пламя;

- начинать тушение возгорания в одном месте и методично, не разбрасывая огнетушащее вещество по всему очагу возгорания. Только потушив огонь в одном месте, можно переходить на другой участок;

- после того как пламя сбито и при наличии заряда в огнетушителе, необходимо дополнительно покрыть те участки потушенной поверхности, которые имеют тенденцию к повторному возгоранию;

- после тушения горючих материалов из дерева, бумаги, ткани и других материалов, способных тлеть, с целью предупреждения повторного воспламенения, необходимо немедленно применить на тлеющие материалы огнетушащие вещества охлаждающего действия (пенные огнетушители, воду).

При тушении жидких горючих веществ необходимо:

- подавать струю огнетушащего вещества вначале на ближайший край очага возгорания, передвигая насадку из стороны в сторону для покрытия очага возгорания по всей ширине;

- направлять струю огнетушащего вещества необходимо не на пламя, а на горящую поверхность, под углом примерно 45° к ней. Запрещается тушить жидкие горючие вещества, направляя струю огнетушащего вещества сверху вниз;

- подачу порошка необходимо осуществлять непрерывно при полностью открытом клапане, передвигаясь вперед и не оставляя сзади и по бокам непотушенные участки, стремясь постоянно поддерживать в зоне горения порошковое облако.

При тушении газообразных горючих веществ необходимо:

- струю огнетушащего порошка необходимо направлять в струю газа почти параллельно газовому потоку.

При тушении электроустановок, электротокоприемников, электроустановочной арматуры и наружной электропроводки струя огнетушащего порошка должна направляться непосредственно на источник пламени.

При тушении загоревшейся одежды на человеке, необходимо струю огнетушащего вещества направлять касательно к телу пострадавшего, с целью исключения образования порошкового облака и не допускать попадание огнетушащего вещества пострадавшему в глаза, нос, рот, уши.

- горящую вертикальную поверхность необходимо тушить снизу вверх;

- очаг пожара необходимо тушить с наветренной стороны (при наличии ветра);

- при тушении возгорания необходимо выбрать позицию таким образом, чтобы видеть очаг пожара и идти, по мере возможности, навстречу распространению огня, а не вслед за ним;

- тушить очаг пожара необходимо в такой последовательности, чтобы ограничить его распространение в сторону, где имеются эвакуационные выходы, легковоспламеняющиеся и горючие материалы, баллоны с газами, поверхности, покрашенные горючими красками, ценные документы и оборудование;

- после того как возгорание потушено необходимо в течение 3 часов проследить за местом возгорания с тем чтобы, не допустить его повторного возгорания;

- при тушении необходимо следить за тем, чтобы путь к эвакуационному выходу оставался постоянно свободным от огня и дыма для личной эвакуации тушащего;

- при наличии нескольких огнетушителей необходимо применять их одновременно, а не по одному.

6. Меры безопасности при эксплуатации огнетушителя ОП-5 (г):

Запрещается:

- эксплуатировать огнетушитель при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорнопусковом устройстве, а также — при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя;

- допускать случаи падения огнетушителя и нанесения по нему ударов;

- при тушении возгорания располагать насадок и корпус огнетушителя менее 1 м от электрооборудования, находящегося под напряжением;

- в случае применения огнетушителя в закрытом и малом по объему пространстве, необходимо сразу же, после прекращения тушения это помещение проветрить, так как  газ выделяющийся вместе с огнетушащим веществом, является опасным для жизни людей;

- при тушении необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности из-за образования порошкового облака (особенно в закрытом и малом по объему пространстве) и перемещения порошкового облака под воздействием ветра в сторону тушащего, что  приведет к потере ориентации и дееспособности тушащего (из-за снижения видимости и попадания порошка в глаза и дыхательные пути);

- при тушении одновременно несколькими огнетушителями запрещается направлять струи огнетушащего вещества навстречу друг другу.